汤浅蓄电池维护内容及周期

| 序号 | 维护内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全面清洁 | 月 |
| 2 | 测量单体电池浮充电压 | 月 |
| 3 | 电池外观、漏液检查 | 月 |
| 4 | 均充（根据电池型号而定）功能设置检查 | 季 |
| 5 | 核对性放电试验(30%)并测单体电压 | 年 |
| 6 | 检查引线及端子的接触情况和腐蚀污染现象 | 年 |
| 7 | 检查单体电池间连接片的螺栓是否拧紧 | 年 |